РОСЭНЕРГОАТОМ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН РОСАТОМА

Акционерное общество

«Российский концерн по производству электрической и

тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»

«РОСТОВСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ»

(Ростовская АЭС)

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» - директор по производству и эксплуатации АЭС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата утверждения | А.А. Дементьев |

ПРОГРАММА

Проверка аппаратуры контроля нейтронного потока в части контроля мощности

на мощности до 1%Nном

Энергоблок №4 Ростовская атомная станция

ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252

(ядерно-опасная работа)

|  |  | Срок действия на период ПНР |
| --- | --- | --- |

ЛИСТ РАССЫЛКИ ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252

| № п/п | Наименование подразделения | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
|  | Ростовская АЭС | 1 (оригинал) |
|  | АО «Атомтехэнерго» - РФ «РАТЭ» | 1 |
|  | АО «Атомтехэнерго» - НФ «НВАТЭ» | 1 |
|  | АО «ВНИИАЭС» (НРП) | 1 |
|  | АО ОКБ «Гидропресс» | 1 |
|  | КЯТК НИЦ «Курчатовский институт» | 1 |

| Лист согласования документа ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация, подразделение | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| АО «Концерн Росэнергоатом» | Первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС | О.Г. Черников |  |  |
| АО «Концерн Росэнергоатом» | Директор департамента по эксплуатационной готовности новых АЭС | А.М. Кацман |  |  |
| АО «Концерн Росэнергоатом» | Главный инженер филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» | А.Б. Горбунов |  |  |

| Лист согласования документа ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация, подразделение | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| АО ОКБ «Гидропресс» | Заместитель генерального конструктора – начальник отделения | В.Я. Беркович |  |  |
| АО «ВНИИАЭС» | Первый заместитель генерального директора, директор ВНИИАЭС-НТП | А.Н. Лупишко |  |  |
| НИЦ «Курчатовский институт» | Заместитель директора по атомной энергетике и ядерным технологиям | Ю.М. Семченков |  |  |
| АО ИК «АСЭ» | Директор Нижегородского проектного института | И.В. Бронников |  |  |
| АО «Атомтехэнерго» | Генеральный директор | Ю.М. Марков |  |  |

Содержание

1	Общие положения	4

2	Этап проведения и цель испытаний	6

3	Технические и организационные меры по обеспечению ядерной безопасности	6

4	Технологические ограничения и указания	6

5	Предварительные условия	8

6	Перечень измеряемых параметров	9

7	Порядок проведения испытаний	12

8	Критерии и контроль правильности завершения ядерно-опасной работы	12

9	Формы представления данных и результатов испытаний	12

Приложение А Оперативный бланк выполнения испытаний по программе «Проверка аппаратуры контроля нейтронного потока в части контроля мощности на мощности до 1%Nном» ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252 Энергоблок №4 Ростовской АЭС	14

Приложение Б Методика обработки результатов испытаний	25

Приложение В Целевой инструктаж при выполнении испытаний по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252	27

Приложение Г Форма протокола ПНР (испытаний) на оборудовании (системе)	28

приложение Д Перечень вероятных отказов, требующих немедленных действий персонала при выполнении испытаний по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252	30

Перечень принятых сокращений	32

Термины и определения	34

Список используемых документов	35

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Программа «Проверка аппаратуры контроля нейтронного потока в части контроля мощности на мощности до 1%Nном» ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252 (далее – программа) разработана в соответствии с документом «Перечень-график разработки и выпуска пусконаладочной документации при вводе в эксплуатацию энергоблока №4 Ростовской АЭС Г ПНД.4.ВЭ.ОБ/0015».

- Программа определяет цели, объем и порядок выполнения пусконаладочных испытаний по проверке показаний каналов АКНП, а также критерии успешности и необходимые меры безопасности.

- По влиянию на безопасность в соответствии с требованиями пункта 7.1.1.2 главы 7 документа [2] устройства и блоки, входящие в состав АКНП, относятся к классу 2НУ.

- Программа предназначена для организации и проведения работ по проверке АКНП в части контроля мощности реактора до уровня 1%Nном в следующем объеме:

- контроль мощности реактора каналами АКНП при выводе реактора в критическое состояние (при подъеме нейтронной мощности реактора от примерно 1*10-8%Nном до примерно 1*10-2%Nном). Подъем мощности осуществляется по программе [3];

- контроль мощности реактора каналами АКНП в процессе ее увеличения от 
(1-5)*10-3%Nном до примерно 1%Nном;

- контроль мощности реактора каналами АКНП при ее снижении с уровня примерно 1%Nном до уровня (1-5)*10-3%Nном.

- Для анализа показаний измерительных каналов АКНП в процессе увеличения мощности реактора от (1-5)*10-3%Nном до примерно 1%Nном и последующего ее снижения до
(1-5)*10-3%Nном по согласованию с НРП допускается использовать результаты измерений, полученные в ходе выполнения испытаний по рабочей программе и методике «Определение мощностного коэффициента и мощностного эффекта реактивности при увеличении мощности реактора от минимально-контролируемого уровня до одного процента номинальной величины», приведенной в документе [4].

- Испытание при подъеме мощности реактора до примерно 1%Nном, выполняемое по программе, является ядерно-опасной работой, т.к. методика увеличения мощности до
примерно 1%Nном отличается от регламентной. Так как все испытание является ядерно-опасной работой, то перечень ядерно-опасных работ в программе не приводится.

- Работы по программе выполняются на энергоблоке №4 Ростовской АЭС.

- Ответственным за безопасное выполнение ядерно-опасной работы является НСБ-4.

- С программой должны быть ознакомлены следующие должностные лица: НРП, ТРП, НСАС, НСРЦ-4, НСТЦ-4, НСЦТАИ, НСБ-4, ВИУР-4, ВИУТ-4, ТРИ, ДТР, специалист по регистрации параметров от НВАТЭ.

- В проведении испытаний по программе участвуют:

- ТРИ от НВАТЭ;

- ДТР от АТЭ;

- специалист по регистрации параметров от НВАТЭ;

- эксплуатационный персонал блока (НСБ-4, НСРЦ-4, НСТЦ-4, НСЦТАИ, ВИУР-4, ВИУТ-4).

- Распределение обязанностей и ответственности при выполнении испытаний:

- ГИ Ростовской АЭС осуществляет общее руководство подготовкой к работам и несет общую ответственность за соблюдение безопасности при их проведении.

- НРП осуществляет научное руководство работами по программе.

- ТРП осуществляет контроль за работами по программе непосредственно или через ДТР.

- ТРИ является ответственным лицом за проведение испытаний по программе и назначается распоряжением ТРП, согласованным с ЗГИЭ-2, из числа специалистов наладочно-

го персонала НВАТЭ. ТРИ осуществляет техническое руководство испытаниями по программе и несет ответственность за:

- оформление заявки на выполнение испытаний;

- проверку предварительных условий, указанных в разделе 5;

- проведение целевого инструктажа персоналу, участвующему в испытаниях
(совместно с НСБ-4);

- выдачу оперативных бланков;

- выдачу технических указаний эксплуатационному персоналу по подготовке и проведению испытаний;

- соблюдение последовательности и полноты проведения испытания по программе;

- организацию контроля и регистрации информации в соответствии с требованиями программы;

- соблюдению мер безопасности, технических ограничений и указаний;

- правильность анализа полученных результатов в ходе испытания;

- организацию обработки зарегистрированных данных и оформление протокола испытаний.

- ДТР несет ответственность за:

- контроль подготовки эксплуатационным персоналом предварительных условий для выполнения испытаний;

- оповещение ТРИ о времени создания исходных условий по программе;

- своевременную доставку персонала на площадку Ростовской АЭС для проведения испытаний;

- информирование ТРП о ходе испытаний по программе.

- Специалист по регистрации параметров от НВАТЭ несет ответственность за контроль и регистрацию параметров, указанных в разделе 6.

- Эксплуатационный персонал несет ответственность за:

- своевременное выполнение предварительных условий в соответствии с заявкой и требованиями программы;

- обеспечение требуемых программой режимов работы РУ;

- выполнение операций и переключений, требуемых программой, в соответствии с рабочим технологическим регламентом безопасной эксплуатации [5], инструкцией по эксплуатации РУ [6], инструкцией по обеспечению ядерной безопасности [7] и руководству по эксплуатации АКНП [8];

- соблюдение требований безопасности, технологических ограничений и указаний, предусмотренных разделами 3, 4 программы;

- обеспечение непрерывной работы штатных средств контроля и регистрации параметров;

- своевременное информирование ТРИ о нарушениях требований программы;

- информирование ТРИ о техническом состоянии оборудования и отклонении параметров в процессе испытаний от ожидаемых значений.

- Разрешение на проведение работ по программе дает ГИ Ростовской АЭС
(ЗГИЭ-2).

- Все распоряжения оперативному персоналу по выполнению операций по программе отдает НСБ по согласованию с ТРИ.

- При разработке программы была использована документация, перечень которой приведен в разделе «Список используемых документов».

- Для контроля работы АКНП и оперативного устранения возможных выявленных в ходе испытания дефектов, рекомендуется присутствие на площадке Ростовской АЭС представителя разработчика и изготовителя АКНП.

ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ И ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

- Испытания проводятся на подэтапе «Достижение критического состояния реактора и выполнение физических экспериментов на МКУ» этапа «Физический пуск».

- Целью проведения испытаний, являющихся ядерно-опасной работой, является проверка соответствия характеристик АКНП проектным требованиям по:

- отличию поканальных показаний АКНП в диапазонах ПД и РД1 от значений мощности реактора;

- перекрытию диапазонов ПД/РД1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Технические меры по обеспечению ядерной безопасности

- Аварийная защита реактора (после подъема 1-9 группы ОР СУЗ до положения ВКВ, а 10-ой группы до положения 60-90 %, который выполняется по программе [3]) должна находиться в состоянии готовности перевести реактор в подкритическое состояние при достижении аварийных уставок или нажатии кнопки АЗ.

- Оборудование АКНП смонтировано, налажено и введено в работу в соответствии с руководством [8]. Для каждого канала АКНП выставлены уставки аварийной защиты по мощности и по периоду реактора в соответствии с разделом 5 программы.

- Организационные меры по обеспечению ядерной безопасности

- Перед началом работ по программе ТРИ и НСБ-4 проводят инструктаж персоналу, принимающему участие в испытаниях, о порядке их проведения и мерах безопасности (ТРИ), особенностям состояния блока (НСБ-4).

- При выполнении испытаний, должны выполняться требования регламента [5], правил и норм по технике безопасности и охране труда [9], радиационной [10], ядерной
[11, 12] и пожарной безопасности [13], действующие на Ростовской АЭС.

- При изменении мощности реактора необходимо осуществлять непрерывный контроль нейтронной мощности, периода реактора, реактивности, температуры теплоносителя первого контура, давления над активной зоной, давления в ГПК, уровня в КД, уровней в ПГ, скоростей разогрева и расхолаживания первого контура, концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура.

- При возникновении во время проведения испытаний нарушений нормальной эксплуатации, работы по программе прекращаются, и оперативный персонал действует в соответствии с регламентом [5] и инструкцией [14]. Возможность продолжения работ по программе после выяснения и устранения причин, вызвавших данные нарушения, определяет ГИ при согласовании c научным руководителем пуска и техническим руководителем пуска.

- При проведении испытаний дополнительных мероприятий по охране окружающей среды не требуется.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И УКАЗАНИЯ

- Выполнение работ по программе производится по заявке ТРИ в журнале заявок на проведение ПНР, утвержденной ГИ Ростовской АЭС (ЗГИЭ-2).

- До начала проведения испытаний ТРИ должен убедиться в непрерывной регистрации и автоматической архивации поканальных показаний АКНП в диапазонах ПД, РД1, РД2 в СВРК (СКУД), СЭК и АОП АКНП. Проверить готовность регистрации параметров, указанных в разделе 6, в том числе уточнить шифры параметров на соответствие базам данных СВРК (СКУД), СЭК.

- При выполнении испытания поддерживать:

- 1-8 группы ОР СУЗ в положении на ВКВ;

- положение 9-й группы ОР СУЗ в интервале 82-102 %;

- положение 10-й группы ОР СУЗ в интервале 30-90 %;

- мощность реактора по показаниям АКНП в интервале от примерно 10-8%Nном до примерно 1%Nном;

- давление над активной зоной в интервале 158-162 кгс/см2 (15,5-15,9 МПа);

- температуру теплоносителя первого контура в интервале 270-285 С;

- уровень в КД в интервале 595-625 см;

- уровень в ПГ в интервале 235-245 см;

- давление пара в ПГ в интервале 56,1-70,6 кгс/см2 (5,5-6,92 МПа);

- период увеличения плотности нейтронного потока реактора не менее 60 с;

- среднюю скорость разогрева первого контура (в течение получаса) не более 30 °С/ч;

- реактивность, рассчитанную по токам ИК СЭК, не более 0,1 эфф.

- Без согласования с ТРИ запрещается производить переключения, которые могут привести к изменению состояния РУ в период проведения работ по программе.

- В процессе испытаний не допускается:

- проведение любых ремонтных работ на оборудовании СУЗ, АКНП, СВРК (СКУД), датчиках и в цепях защит и блокировок систем, важных для безопасности;

- включение и отключение ГЦНА;

- изменение режима подпитки, продувки ПГ и отбора пара из них;

- ввод в 1 контур химических реагентов;

- уменьшение уровня теплоносителя в КД во время испытания при подъеме мощности до 1%Nном (уровень теплоносителя в КД должен быть постоянным или медленно увеличивающимся);

- откачивание бака организованных протечек в деаэратор подпитки;

- ввод положительной реактивности более 0,1 эфф;

- превышение скорости увеличения реактивности средствами воздействия на реактивность 0,07 эфф/с;

- уменьшение периода реактора менее 60 с;

- одновременный ввод в активную зону реактора положительной реактивности более чем одним способом.

- При выявлении неисправности какого-либо канала АКНП, испытания по программе приостановить до выяснения и устранения причин и продолжить по команде ТРИ, после согласования с научным руководителем пуска и техническим руководителем пуска.

- При отклонении параметров энергоблока от требований программы ТРИ имеет право приостановить проведение испытаний.

- При невыполнении критериев, указанных в пункте 8.2 программы, для какого-либо канала АКНП, ТРИ в протоколе испытаний приводит рекомендации по регулировке данного канала. После проведения регулировки необходимо проверить выполнение данных критериев в процессе вывода реактора в критическое состояние и последующего подъема мощности до
1%Nном.

- Во время проведения испытания, индивидуальных средств защиты и дополнительных средств пожаротушения не требуется.

- В программе приведены абсолютные значения давлений в первом и втором контурах.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- Готовность и исходное состояние внешних систем (оборудования) перед выводом реактора в критическое состояние:

- подготовлена и введена в работу СЭК;

- ИК СЭК выставлены по высоте на уровне середины активной зоны;

- СВРК (СКУД), АКНП (включая АОП АКНП), СВБУ функционируют в проектном режиме, обеспечена непрерывная регистрации и архивация параметров;

- состояние систем и оборудования энергоблока соответствует требованиям регламента [5] для режима «горячее» состояние;

- параметры РУ соответствуют требованиям программы вывода реактора в критическое состояние [3];

- синхронизировано время на всех устройствах контроля и регистрации параметров, которые должны использоваться при проведении испытаний по программе. Если нет такой возможности необходимо учитывать рассогласование между ними при контроле параметров и последующей обработке полученных результатов.

- Готовность и исходное состояние АКНП перед выводом реактора в критическое состояние:

- АКНП смонтирована, налажена и введена в работу в соответствии с руководством по эксплуатации [8]. Оформлен акт РПК о готовности АКНП к подэтапу Б-2;

- сборки из трех (нижний, средний, верхний) БД АКНП установлены в каналы ИК
№ 2, 12, 22 – 1 комплект и в каналы ИК № 7, 17, 27 – 2 комплект;

- уставки аварийной защиты по мощности и по периоду реактора выставлены в соответствии с требованиями программы вывода реактора в критическое состояние [3].

- Готовность и исходное состояние внешних систем (оборудования) перед подъемом мощности реактора до примерно 1%Nном:

- в работе четыре ГЦНА;

- концентрация борной кислоты выровнена в реакторе, КД, и ДП (разница концентраций борной кислоты в реакторе, КД, и ДП не более 0,2 г/дм3) и стабилизирована при значении, критическом для положения 10 группы ОР СУЗ 60-70 % (1-9 группы - на ВКВ);

- исключена передача группового движения ОР СУЗ, ключ выбора номера группы при ручном групповом управлении на пульте СГИУ - в положении «10»;

- мощность реактора стабилизирована и находится в интервале (1-5)*10-3%Nном по показаниям АКНП;

- все ПГ заполнены питательной водой до уровней 235-245 см;

- расход непрерывной продувки ПГ (суммарный на все ПГ) регулированием в дистанционном режиме управления степени открытия регулирующих клапанов 4RY(11,12,13,14)S(12,13) уменьшен до величины не более 10 м3/ч;

- установлен расход подпитки первого контура в интервале 15-20 м3/ч;

- электронагреватели 4YP10W(01,02,03,04) и регулирующий клапан 4YP13S02 «тонкого» впрыска в КД переведены в дистанционный режим управления;

- непосредственно перед началом проведения испытания по подъему мощности реактора до примерно 1%Nном прекращена периодическая продувка ПГ;

- подпитка ПГ производится постоянно или периодически работой ВПЭН через

пусковые регуляторы питательной воды;

- БРУ-СН и БРУ-К переведены в дистанционный режим управления;

- отбор пара из ПГ осуществляется через дренажи паропроводов высокого давления и/или БРУ-СН (или БРУ-К);

- температура теплоносителя в первом контуре стабилизирована в интервале 
270-271 0С регулированием расхода пара из ПГ;

- уровень теплоносителя в КД 4YP10B01 номинальный;

- давление в первом контуре стабилизировано в интервале 158–160 кгс/см2
(15,5–15,7 МПа) регулированием мощности ТЭН КД в дистанционном режиме управления;

- ДП 4ТК10В01 заполнен теплоносителем до номинального уровня;

- насосы 4TY(21,22,23)D01 подпитки ДП 4TK10B01 из бака организованных протечек 4TY20B01 отключены. Задвижка 4TE00S04 закрыта;

- СВРК (СКУД), СЭК, АОП АКНП и СВБУ функционируют в проектном режиме, обеспечена непрерывная регистрации и архивация параметров;

- фильтры установки СВО-2 отключены (закрыты задвижки 4TE(10,20)S10 на выходе из СВО-2), продувка первого контура осуществляется по байпасу фильтров установки СВО-2 (открыта задвижка 4TE00S01);

- ввод химических реагентов в первый контур не производится. Насосы-дозаторы аммиака 4TB20D(03,04,05), едкого калия и гидразина 4TB20D(01,02) отключены;

- выровнены положения органов регулирования 10-ой группы ОР СУЗ.

- Готовность и исходное состояние АКНП перед подъемом нейтронной мощности реактора до примерно 1%Nном:

- с помощью переключателей БКЦ-89Р для каждого канала АКНП выставлена уставка аварийной защиты по мощности в диапазоне РД1, равная 20%Nном (положение переключателя «8»), а в диапазоне РД2 выставлена уставка аварийной защиты по мощности, равная 10%Nном;

- в стойках УНО-374Р АКНП для каждого канала во всех диапазонах выставлена уставка аварийной защиты по периоду, равная «10 с».

- Ответственным за выполнение предварительных условий, указанных в программе, является НСБ-4.

- Для проведения испытаний по программе дополнительных средств измерений и материалов не требуется.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

- Перечень параметров, регистрируемых СЭК, СВРК (СКУД) и АОП АКНП, приведен соответственно в таблицах 6.1, 6.2, 6.3

Таблица 6.1 - Перечень параметров, регистрируемых СЭК

| Наименование параметра, единица измерения | Периодичность регистрации, с | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Токи ионизационных камер СЭК, А | 0,1 | 40YCS00FX000(A,B,C)K1 |
| Реактивности, рассчитанные по токам ионизационных камер СЭК, эфф | 0,1 | 40YCS00FX100(A,B,C)K1 |
| Показания нейтронной мощности по каналам АКНП в ПД, %Nном | 0,1 | (42,43)YCS00FX003(A,B,C)K1 |
| Показания нейтронной мощности по каналам АКНП в РД1, %Nном | 0,1 | (42,43)YCS00FX002(A,B,C)K1 |

Продолжение таблицы 6.1

| Наименование параметра, единица измерения | Периодичность регистрации, с | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Показания нейтронной мощности по каналам АКНП в РД2, %Nном | 0,1 | (42,43)YCS00FX001(A,B,C)K1 |
| Период реактора по каналам АКНП, с | 0,1 | (42,43)YCS00FK001(A,B,C)K1 |
| Температура теплоносителя в холодных нитках петель, 0С | 0,1 | 40YAR(12,22,32,42)CT001A |
| Температура теплоносителя в горячих нитках петель, 0С | 0,1 | 40YAR(11,21,31,41)CT001A |
| Концентрация борной кислоты в реакторе, г/дм3 | 0,1 | 40TVR(30,40)CQ001 |
| Концентрация борной кислоты в компенсаторе давления, г/дм3 | 0,1 | 40TVR50CQ001 |
| Концентрация борной кислоты на напоре насосов системы продувки подпитки, г/дм3 | 0,1 | 40TKR30CQ001 |
| Положения ОР СУЗ, см | 0,1 | 40YVS00FG(143,124,105,059,039,021,144,118,113,051,046,020,151,147,090,074,017,013,155,140,101,063,024,009,133,082,052,058,106,109,112,094,097,067,070,055,031,142,136,091,073,028,022,145,130,100,064,034,019,153,117,126,038,047,011,120,123,079,085,041,044)K1 |
| Давление в реакторе, кгс/см2 | 0,1 | 40YCR10CP001A |
| Перепад давления теплоносителя на реакторе, кгс/см2 | 0,1 | 40YCR10CP002 |
| Уровень теплоносителя в КД, см | 0,1 | 40YPR10CL(001A,002,003A) |
| Давление пара в ГПК, кгс/см2 | 0,1 | 40RCR11CP001K |
| Уровень воды в парогенераторах (малая база), см | 0,1 | 40YBR(10,20,30,40)CL902K1 |
| Температура питательной воды на входе в ПГ 1-4, 0С | 0,1 | 40RLR(71,72,73,74)CT001K1 |
| Давление пара в ПГ, кгс/см2 | 0,1 | 40YBR(10,20,30,40)CP010 |
| Положение пусковых регулирующих клапанов уровня в ПГ, % | 0,1 | 40RLR(71,72,73,74)AS804K1 |
| Расход подпитки 1 контура, м3/ч | 0,1 | 40TKR30CF001A |
| Положение регулирующих клапанов на подпитке первого контура, % | 0,1 | 40TKR(31,32)AS802 |
| Расход продувки 1 контура, м3/ч | 0,1 | 40TKR80CF001A |
| Положение регулирующих клапанов на продувке первого контура, % | 0,1 | 40TKR(81,82)AS802 |
| Перепады давления на ГЦНА 1-4, кгс/см2 | 0,1 | 40YAR(10,20,30,40)CP001A |
| Положение регулирующего клапана «тонкого» впрыска в КД, % | 0,1 | 40YPR13AS802 |
| Давление пара в КСН, кгс/см2 | 0,1 | 40RQR11CP901K1 |
| Положение регулирующих клапанов БРУ-СН, % | 0,1 | 40RQR(11,12)AS801K1 |

Таблица 6.2 - Перечень параметров, регистрируемых СВРК (СКУД)

| Наименование параметра, единица измерения | Периодичность регистрации, с | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Давление над активной зоной, кгс/см2 | 1 | 40YCR10CP072(A,B,C)XQ01 |
| Температура теплоносителя в холодных нитках петель, 0С | 1 | 40YAR1(2,3,4)2FT901XQ01 |
| Температура теплоносителя в горячих нитках петель, 0С | 1 | 40YAR1(2,3,4)1FT901XQ01 |
| Подогревы теплоносителя в петлях первого контура, 0С | 1 | 40YAR1(2,3,4)0FT001XQ01 |
| Расход (объемный) теплоносителя через реактор, м3/ч | 1 | 40YAR00FF903XQ01 |
| Расходы теплоносителя (объемные) в петлях первого контура, м3/ч | 1 | 40YAR(1-4)0FF001XQ01 |
| Перепады давления на ГЦНА 1-4, кгс/см2 | 1 | 40YAR(10,20)CP0(71,72)XQ01 |
| Подогрев теплоносителя в реакторе (средний по петлям), 0С | 1 | 40YCR10FT901XQ01 |
| Положения групп ОР СУЗ, %Наз | 1 | 40YVS00FG90(0-9)XQ02 |
| Подогревы теплоносителя в петлях первого контура, 0С | 1 | 40YAR1(2,3,4)0FT001XQ01 |
| Расход (объемный) теплоносителя через реактор, м3/ч | 1 | 40YAR00FF903XQ01 |
| Расход подпитки 1 контура, м3/ч | 1 | 40TKR30CF001AXQ51 |
| Расходы теплоносителя (объемные) в петлях первого контура, м3/ч | 1 | 40YAR(1-4)0FF001XQ01 |
| Мощность реактора, рассчитанная по параметрам теплоносителя первого контура, МВт | 1 | 40YAR00FU001XQ01 |
| Мощность реактора в ПД АКНП, %Nном | 1 | (42,43)YCS00FX003(A,B,C)XQ01 |
| Мощность реактора в РД1 АКНП, %Nном | 1 | (42,43)YCS00FX002(A,B,C)XQ01 |
| Мощность реактора в РД2 АКНП, %Nном | 1 | (42,43)YCS00FX001(A,B,C)XQ01 |
| Период нейтронного потока, рассчитанный по данным АКНП, с | 1 | (42,43)YCS00FK001(A,B,C)XQ01 |
| Перепад давления теплоносителя на реакторе, кгс/см2 | 1 | 40YCR10CP071XQ01 |
| Концентрация борной кислоты в реакторе, г/дм3 | 1 | 40TVR(30,40)CQ001XQ51 |
| Концентрация борной кислоты в КД, г/дм3 | 1 | 40TVR50CQ001XQ01 |
| Температура питательной воды на входе в ПГ 1-4, 0С | 1 | 40RLR(71,72,73,74)CT001XQ01 |
| Давление пара в ГПК, кгс/см2 | 1 | 40RCR11CP001XQ51 |
| Расход продувки 1 контура, м3/ч | 1 | 40TKR80CF904XQ01 |
| Уровень воды в парогенераторах (малая база), см | 1 | 40YBR(1-4)0CL007XQ01 |
| Уровень теплоносителя в КД, см | 1 | 40YPR10CL903XQ01 |
| Давление пара в ПГ, кгс/см2 | 1 | 40YBR(1-4)0CP071XQ01 |
| Температура теплоносителя в «горячих» нитках петель первого контура, 0С | 1 | 40YAR(11,21,31,41)CT072 (A,В,С)XQ01 |

Продолжение таблицы 6.2

| Наименование параметра, единица измерения | Периодичность регистрации, с | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Концентрация борной кислоты в теплоносителе на линии подпитки первого контура, г/дм3 | 1 | 40TKR30CQ001XQ05 |
| Средняя по петлям температура теплоносителя в «холодных» нитках ГЦК, 0С | 1 | 40YAR01FT901XQ01 |
| Средняя по петлям температура теплоносителя в «горячих» нитках ГЦК, 0С | 1 | 40YAR02FT901XQ01 |

Таблица 6.3 - Перечень параметров, регистрируемых АОП АКНП

| Наименование параметра, единица измерения | Периодичность регистрации, с | Шифр |
| --- | --- | --- |
| Показания нейтронной мощности по каналам АКНП в ПД, %Nном | 1 | (42,43)YCS00FX003(A,B,C)XQ01 |
| Показания нейтронной мощности по каналам АКНП в РД1, %Nном | 1 | (42,43)YCS00FX002(A,B,C)XQ01 |
| Показания нейтронной мощности по каналам АКНП в РД2, %Nном | 1 | (42,43)YCS00FX001(A,B,C)XQ01 |
| Реактивности, рассчитываемые АКР, | 1 | (41,43)YCS00FX200(А,B,C)XQ01 |

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Оперативный бланк с порядком выполнения испытаний по программе приведен в приложении А.

КРИТЕРИИ И КОНТРОЛЬ ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ ЯДЕРНО-ОПАСНОЙ РАБОТЫ

- Контроль правильности завершения ядерно-опасной работы

- Контроль правильности завершения ядерно-опасной работы приведен в шаге 4.1 приложения А программы.

- Критериями успешности испытаний, так же, как критериями завершения ядерно-опасной работы являются:

- отличие поканальных показаний АКНП в диапазонах ПД и РД1 (в интервале от
примерно 1*10-6%Nном до примерно 1%Nном) от значений мощности реактора – не более 50%, с учетом погрешности определения текущей мощности реактора;

- перекрытие диапазонов ПД/РД1 по каналам АКНП – не менее одного десятичного порядка.

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

- По окончании испытаний по программе ТРИ оформляет акт в журнале выполненных работ на БПУ-4 с предварительными результатами.

- На основании зарегистрированных в ходе проведения испытаний данных в течение 7 суток после завершения работ по программе выпускается протокол испытаний.

- Протокол должен:

- фиксировать (документировать) полученные результаты и содержать выводы о сравнении полученных результатов с критериями, указанными в разделе 8 программы;

- содержать приложения, которые подтверждают, обосновывают и интерпретируют приводимые в протоколе результаты;

- Протокол испытаний должен быть согласован с НРП, ТРП, представителем
ОКБ «Гидропресс», НЦТАИ Ростовской АЭС и НОЯБиН Ростовской АЭС.

- По требованию заказчика ТРИ предоставляет файлы с зарегистрированными данными, записанными на диск CD-R, DVD-R или на другой носитель информации заказчика.

- На каждом листе протокола, включая распечатки результатов испытаний, должна быть подпись ответственного исполнителя с расшифровкой подписи и датой.

- По окончании выполнения работ по программе отчетная документация передается в подразделение, уполномоченное за ее хранение.

РАЗРАБОТАНО

Инженер 3 категории ЦФДИ «НВАТЭ»

Н.И. Ларшин

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Оперативный бланк выполнения испытаний по программе

«Проверка аппаратуры контроля нейтронного потока в части контроля мощности на мощности до 1%Nном»

ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252

Энергоблок №4 Ростовской АЭС

Начало_______________

Окончание____________

Ответственный за безопасное выполнение испытаний_____________________________

Технический руководитель испытаний__________________________________________

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Примечание | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подать заявку на выполнение испытаний по программе. Получить разрешение на проведение испытаний по программе | Запись в журнале заявок на проведение ПНР | БПУ-4 | ТРИ | НСБ-4 |  |  |
|  | Провести проверку предварительных условий | Предварительные условия соответствуют разделу 5 | БПУ-4 | ТРИ | НСБ-4 |  |  |
|  | Провести целевой инструктаж персоналу, участвующему в проведении испытаний | Запись в журнале инструктажей на БПУ-4 | БПУ-4 | ТРИ, НСБ-4 | НСАС |  |  |

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Примечание | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядок проведения испытания при выводе реактора в критическое состояние |  |  |  |  |  |  |
|  | В процессе подъема мощности реактора от примерно 1*10-8%Nном до примерно 1*10-2%Nном по данным АКНП, осуществляемого в соответствии с программой [3], визуально зафиксировать момент времени появления показаний АКНП в ПД, момент времени перехода из ПД в РД1 АКНП, если данный переход произойдет, и соответствующие этим моментам значения мощности реактора по АКНП. При необходимости, прекратить подъем мощности реактора для выполнения корректировки границ перехода из ПД в РД1 с целью своевременного последовательного переключения диапазонов контроля мощности | Показания АКНП, СВБУ, СЭК | БПУ-4 | ТРИ | НСБ-4 |  |  |
|  | В процессе увеличения мощности реактора контролировать регистрацию параметров, указанных в разделе 6 | Показания СЭК, СВРК (СКУД), АОП АКНП | БПУ-4, помещение ВК СВРК, помещения 1 и 2 комплекта АКНП | Специалист по регистрации параметров от НВАТЭ | ТРИ |  |  |

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Примечание | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порядок проведения испытаний при увеличении мощности реактора от (1-5)*10-3%Nном до примерно 1%Nном и последующем ее снижении до (1-5)*10-3%Nном |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверить и подтвердить регистрацию параметров, указанных в таблицах 6.1, 6.2, 6.3 | Сообщение специалиста по регистрации параметров от НВАТЭ | БПУ-4 | Специалист по регистрации параметров от НВАТЭ | ТРИ |  |  |
|  | Поочередно произвести подпитку каждого из ПГ 4YB(10,20,30,40)W01 питательной водой до уровня примерно на 10 см выше Lном регулированием в дистанционном режиме управления степени открытия пусковых регулирующих клапанов 4RL(71,72,73,74)S04 | Показания СВРК, СВБУ | БПУ-4 | ВИУТ-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |
|  | Полностью прекратить подпитку ПГ (закрыть пусковые регулирующие клапаны 4RL(71,72,73,74)S04) | Показания СВБУ | БПУ-4 | ВИУТ-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |
|  | Стабилизировать температуру теплоносителя в первом контуре в интервале 270–271 оС регулированием расхода пара из ПГ через БРУ-СН 4RQ(11,12)S01, БРУ-К 4RC(11,12)S(01,02) и/или через дренажи паропроводов высокого | Показания СВРК | БПУ-4 | ВИУТ-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Примечание | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | давления (регулирующие клапаны 4RT10S(02,32)) |  |  |  |  |  |  |
|  | Стабилизировать давление в первом контуре в интервале 158–160 кгс/см2 (15,5-15,7 МПа) регулированием мощности ТЭН КД в дистанционном режиме управления | Показания СВРК | БПУ-4 | ВИУР-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |
|  | Стабилизировать мощность реактора в интервале (1-5)*10-3%Nном по показаниям АКНП (значение реактивности около нуля по показаниям монитора ПК СЭК) изменением положения 10-ой группы ОР СУЗ | Показания СЭК, АКНП, СГИУ | БПУ-4 | ВИУР-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |
|  | По команде ТРИ полностью прекратить отбор пара из ПГ (закрыть БРУ-СН 4RQ(11,12)S01, БРУ-К 4RC(11,12)S(01,02), регулирующие клапаны 4RT10S(02,32)) | Показания СВБУ (видеокадры АРМ ВИУТ: RQ_RL, SA1, SA2) | БПУ-4 | ВИУТ-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |
|  | В процессе повышения температуры теплоносителя в первом контуре контролировать изменение плотности нейтронного потока в реакторе по токам ИК СЭК, температуру теплоносителя в первом контуре, давление над активной зоной, уровни | Показания СЭК, СВРК, СВБУ, АКНП | БПУ-4 | ВИУР-4, ВИУТ-4, ТРИ | НСБ-4 |  |  |

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Примечание | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплоносителя в КД и ПГ, давление пара в ПГ и ГПК, расходы на подпитке и продувке первого контура. Выполнять требования пункта 4.5 программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение давления в первом контуре, обусловленное повышением Т1к, свести до минимума (до величины не более 162 кгс/см2 (15,9 МПа)) отключением части (или всех) электронагревателей в КД, и в случае роста Р1к выше 162 кгс/см2, увеличением расхода продувки первого контура (воздействием на регулирующие клапаны 4TK(81,82)S02 в дистанционном режиме управления). Срабатывание впрыска в КД не допускается | Показания СВРК | БПУ-4 | ВИУР-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |
|  | Периодически, по команде ТРИ, перемещением 10-ой группы ОР СУЗ вверх компенсировать вводимую в активную зону отрицательную реактивность (вследствие разогрева первого контура), поддерживая ее значение в интервале: минус 0,02 эфф ≤ ρ ≤ 0,02 эфф и | Показания СЭК, АКНП, СГИУ | БПУ-4 | ВИУР-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Примечание | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность реактора по АКНП в интервале (1–5)*10-3%Nном |  |  |  |  |  |  |
|  | При достижении температурой теплоносителя в первом контуре значения 275-276 °С по команде ТРИ перемещением 10-ой группы ОР СУЗ вверх ввести в активную зону положительную реактивность ρ = (0,06-0,09) эфф, конкретную величину которой определяет ТРИ. Примечание: перед вводом положительной реактивности показания измерителей реактивности СЭК должны быть в диапазоне от минус 0,005 эфф до 0,005 эфф | Показания СЭК, СВРК, АКНП, СГИУ | БПУ-4 | ВИУР-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |
|  | Оценить скорость разогрева теплоносителя первого контура теплом, выделяемым работой ГЦНА | Сообщение ТРИ | БПУ-4 | ТРИ | НСБ-4 |  |  |
|  | В процессе увеличения мощности реактора: - отбор пара из ПГ не производить; - контролировать изменение плотности нейтронного потока в реакторе по токам ИК СЭК, мощность и период реактора по АКНП, переход | Показания СЭК, СВРК, СВБУ, АКНП | БПУ-4 | ВИУР-4, ВИУТ-4, ТРИ | НСБ-4 |  |  |

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Примечание | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из пускового (ПД) в рабочий (РД1) диапазон АКНП, температуру теплоносителя в «холодных» и «горячих» нитках петель первого контура, подогрев теплоносителя в реакторе, давление над активной зоной, давление пара в ПГ и ГПК, уровни теплоносителя в КД и ПГ, расходы на подпитке и продувке первого контура. Выполнять требования пункта 4.5 программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение давления в первом контуре, обусловленное повышением мощности реактора и Т1к, свести до минимума отключением части (или всех) электронагревателей в КД, и в случае роста Р1к выше 162 кгс/см2 (15,9 МПа), увеличением расхода продувки первого контура (воздействием на регулирующие клапаны 4TK(81,82)S02 в дистанционном режиме). Срабатывание впрыска в КД не допускается | Показания СВРК | БПУ-4 | ВИУР-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |
|  | Контролировать уменьшение реактивности вследствие отрицательных обратных связей по мощности и по | Показания СЭК, СВРК | БПУ-4 | ВИУР-4, ТРИ | НСБ-4 |  |  |

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Примечание | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | температуре теплоносителя, а также скорость разогрева теплоносителя первого контура |  |  |  |  |  |  |
|  | После достижения реактивностью нулевого значения в течение примерно 2-х минут проконтролировать изменение мощности реактора по АКНП и скорость разогрева теплоносителя первого контура | Показания СЭК, СВРК, АКНП | БПУ-4 | ВИУР-4, ТРИ | НСБ-4 |  |  |
|  | По команде ТРИ перемещением 10-ой группы ОР СУЗ вниз ввести в активную зону отрицательную реактивность ρ = минус (0,2-0,4) эфф и снизить мощность реактора по показаниям АКНП до уровня (1–5)*10-3%Nном, затем изменением положения 10-ой группы ОР СУЗ стабилизировать ее на данном уровне. Проконтролировать переход из рабочего (РД1) в пусковой (ПД) диапазон АКНП | Показания СЭК, АКНП, СГИУ | БПУ-4 | ВИУР-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |
|  | Перевести пусковые регулирующие клапаны 4RL(71,72,73,74)S04 в автоматический режим управления и тем самым возобновить подпитку ПГ | Показания СВБУ | БПУ-4 | ВИУТ-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Примечание | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электронагреватели и регулирующий клапан 4YP13S02 «тонкого» впрыска в КД перевести в автоматический режим управления | Показания СВБУ | БПУ-4 | ВИУР-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |
|  | Возобновить отбор пара из ПГ через БРУ-СН 4RQ(11,12)S01 и снизить температуру теплоносителя в первом контуре до (279-280) 0С, после чего регулированием расхода пара из ПГ через БРУ-СН и/или БРУ-К 4RC(11,12)S(01,02), регулирующие клапаны 4RT10S(02,32) стабилизировать ее на данном уровне | Показания СВРК, СВБУ | БПУ-4 | ВИУТ-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |
|  | После стабилизации температуры теплоносителя в первом контуре последовательно перевести БРУ-СН 4RQ(11,12)S01, БРУ-К 4RC(11,12)S(01,02), регулирующие клапаны 4RT10S(02,32) в автоматический режим управления (последовательность определяет эксплуатационный персонал) | Показания СВБУ | БПУ-4 | ВИУТ-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |
|  | Изменением положения 10-ой группы ОР СУЗ стабилизировать мощность реактора на уровне | Показания СЭК, АКНП, СГИУ |  |  |  |  |  |

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Примечание | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1–5)*10-3%Nном по показаниям АКНП |  |  |  |  |  |  |
|  | Уставки срабатывания аварийной защиты по мощности реактора в РД2 АКНП установить на уровне 7%Nном | Показания АКНП, СВБУ | БПУ-4 | ВИУР-4 | НСБ-4, ТРИ |  |  |
|  | По усмотрению НСРЦ-4 и согласованию с ТРИ увеличить непрерывную и начать периодическую продувку ПГ | Показания СВБУ | БПУ-4 | ВИУР-4 | НСРЦ-4, ТРИ |  |  |
|  | По усмотрению НСРЦ-4 и согласованию с ТРИ начать ввод в первый контур хим. реагентов | Показания СВБУ | БПУ-4 | ВИУР-4 | НСРЦ-4, ТРИ |  |  |
|  | По усмотрению НСРЦ-4 и согласованию с ТРИ подключить установку СВО-2 (открыть одну или обе задвижки 4TE(10,20)S10 на выходе из СВО-2, закрыть байпас СВО-2 4TE00S01) | Показания СВБУ | БПУ-4 | ВИУР-4 | НСРЦ-4, ТРИ |  |  |
|  | Завершающие операции |  |  |  |  |  |  |
|  | Проконтролировать стабильное регламентное состояние РУ (контроль правильности завершения ядерно-опасной работы): - мощность (1-5)*10-3%Nном; - температура теплоносителя в | Показания СЭК, СВРК, СВБУ, АКНП | БПУ-4 | ТРИ | НСБ-4 |  |  |

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

| № шага (блока шагов) | Содержание шага (блока шагов) | Информация, подтверждающая выполнение | Место выполнения | Исполнитель (должность) | Контролирующее лицо (должность) | Примечание | Отметка о выполнении шага программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первом контуре 276-280 0С; - давление в первом контуре 158-160 кгс/см2 (15,5-15,7 МПа); - группы ОР СУЗ №1-9 на ВКВ, группа №10 в положении 60-70 %; - давление пара в ПГ 62-66 кгс/см2 (6,08-6,48 МПа) |  |  |  |  |  |  |
|  | Скопировать на съемный носитель данные (перечень параметров приведен в разделе 6), зарегистрированные в ходе испытаний | Сообщение специалиста по регистрации параметров от НВАТЭ | БПУ-4, помещение ВК СВРК, помещения 1 и 2 комплекта АКНП | Специалист по регистрации параметров от НВАТЭ | ТРИ |  |  |
|  | Сделать запись в оперативном журнале НСБ-4 о завершении ядерно-опасной работы | Запись в оперативном журнале | БПУ-4 | НСБ-4 | ТРИ |  |  |
|  | Сделать запись в журнале актов об окончании работ по программе | Запись в журнале актов | БПУ-4 | ТРИ | ДТР |  |  |

Ответственный за безопасное выполнение испытаний ____________			Технический руководитель испытаний ____________

(подпись)																		    (подпись)

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Методика обработки результатов испытаний

- Расчет зависимости Nакнп = f(Nтеп):

- В процессе подъема мощности реактора до примерно 1%Nном, определить тепловую мощность реактора (Nтеп) по скорости разогрева теплоносителя первого контура теплом, выделяемым топливом в активной зоне реактора (dT1К/d) по формуле (Б.1):

Nтеп [Мвт] = (CM)1к×dT1к/dt,										(Б.1)

где:(CM)1К [МВт×ч/0С] - суммарная теплоемкость теплоносителя и металла первого контура, включая парогенераторы, без учета компенсатора давления − определяется по программе определения тепловых потерь на этапе «Физический пуск» [15]; dT1К/dt [°С/ч] - скорость разогрева первого контура теплом, выделяемым топливом в активной зоне реактора, определяемая как разность скорости разогрева, определенной по изменению температуры горячих ниток петель первого контура, и скорости разогрева, обусловленной работой ГЦНА (определяется в процессе разогрева первого контура в интервале изменения температуры теплоносителя от (270-271) 0С до (275-276) 0С – до ввода в активную зону положительной реактивности).

- Скорость изменения температуры теплоносителя берется средняя по «горячим» ниткам петель первого контура. Для определения температуры «горячих» ниток петель первого контура берутся показания датчиков, ближайших к выходу из реактора 40YAR(11,21,31,41)CT072(A,В,С)XQ01. Интервалы времени определения токов ИК СЭК «привязаваются» к интервалам времени, на которых определяются значения Nтеп.

- В момент достижения нулевого значения реактивности (=0), определить величины токов ионизационных камер СЭК и тепловую мощность реактора.

- Рассчитать соотношения между значениями токов ИК СЭК и значениями тепловой мощности реактора в момент достижения нулевого значения реактивности.

- В том случае, если ИК СЭК имеют различный уровень «шума» (колебания значений тока) для расчета использовать камеру СЭК с наименьшими колебаниями значений тока
(с наименьшим уровнем «шума»). Данные об этом представляются по результатам наладки и тестирования аппаратуры. Если уровни «шума» равны, использовать среднее значение.

- Тепловую мощность реактора в интервале от примерно 1*10-6 Nном до примерно 1%Nном, необходимую для тарировки каналов АКНП, т.е. для получения зависимости
Nакнп = f(Nтеп) по всем каналам АКНП в ПД и РД1, определить по соотношению (Б.2):

(Nтеп)i = К×Ii,																	(Б.2)

где Ii – ток ИК СЭК с наименьшим уровнем «шума» (допускается использовать среднее значение токов ИК СЭК) в момент времени ti (i – количество измерений). К = Nтеп/I, где Nтеп и I – тепловая мощность и ток ИК СЭК в момент достижения нулевого значения реактивности.

Для определения тепловой мощности в интервале от примерно 1*10-6 Nном до 
(1-5)*10-3%Nном использовать токи ИК СЭК, зарегистрированные при выводе реактора в критическое состояние, а для интервала от (1-5)*10-3 Nном до примерно 1%Nном использовать токи ИК СЭК, зарегистрированные в процессе увеличения мощности реактора до примерно 1%Nном.

- Построить зависимости Nакнп = f(Nтеп) по всем каналам АКНП в ПД и РД1 в интервале изменения Nтеп от примерно 1*10-6 Nном до примерно 1%Nном. Для этого во время ti взять значения Nакнп и Nтеп, где i – количество измерений, ti – время i-го замера.

- Убедиться, что отличие поканальных показаний АКНП в диапазонах ПД и РД1 (в интервале от примерно 1*10-6%Nном до примерно 1%Nном) от значений мощности реактора (Nтеп) – не более 50%.

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Б

- Данный способ (методика) определения тепловой мощности реактора основывается на предположении, что мощность реактора пропорциональна токам ИК СЭК.

- Установить момент перехода из одного диапазона контроля нейтронной мощности в другой (из ПД в РД1 и обратный переход из РД1 в ПД) для каждого канала АКНП.

- Определить по графикам Nакнп = f(Nтеп) перекрытие интервалов контроля ПД/РД1 по всем каналам АКНП. Убедиться, что перекрытие составляет не менее одного десятичного порядка.

- Вычисление погрешности:

- Абсолютная погрешность определения мощности реактора теп вычисляется по формуле (Б.2):

,									(Б.2)

где:

- погрешность определения величины (CM)1К;

νТ = dT1К/dt - скорости разогрева первого контура теплом, выделяемым топливом в активной зоне реактора;

- погрешность определения скорости разогрева первого контура теплом, выделяемым топливом в активной зоне реактора.

- Относительная погрешность определения мощности реактора определяется по формуле (Б.3):

(Б.3)

- Абсолютная погрешность определения скорости разогрева первого контура теплом, выделяемым топливом  в  активной  зоне  реактора  (dT1К/dt = Т1К/t)  вычисляется  по формуле (4):

(Б.4)

где:

- погрешность определения разности температур первого контура;

- погрешность определения интервала времени.

- ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Целевой инструктаж при выполнении ядерно-опасной работы и испытаний по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252

- Цель проведения ядерно-опасной работы и испытаний по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252:

- Привести цель проведения ядерно-опасной работы и испытаний, в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2.

- Указать лиц, участвующих в проведении испытаний по программе в соответствии с разделом 1.

- Проверка выполнения предварительных условий:

- Обозначить наличие оформленной заявки и разрешения на проведение работ по программе.

- Обозначить требование ответственным лицам (ТРИ) выполнить проверку предварительных условий в соответствии с разделом 5 программы. Ответственным за выполнение предварительных условий по программе является эксплуатационный персонал блока (НСБ-4, НСРЦ-4, НСТЦ-4, НСЦТАИ, ВИУР-4, ВИУТ-4).

- Технические и организационные меры по обеспечению ядерной безопасности:

- Указать технические и организационные меры по обеспечению ядерной безопасности, изложенные в разделе 3 программы.

- Порядок выполнения работ по программе:

- Обозначить требование выполнять работы пошагово, в строгом соответствии с оперативным бланком (приложение А программы).

- Обозначить требование выполнять переключения при проведении работ по программе согласно инструкции [22].

- Указать функции и обязанности исполнителей и контролирующих лиц при выполнении работ по программе.

- Контроль параметров:

- Обозначить требование ответственным лицам выполнять постоянный контроль параметров РУ в ходе выполнения работ по программе.

- Критерии и контроль правильности завершения ядерно-опасной работы:

- Указать в соответствии с разделом 8 программы критерии успешности испытаний и контроль правильности завершения ядерно-опасной работы.

- Указать, что по окончании работ по программе ТРИ оформляет акт в «Журнале актов окончания работ», а НСБ-4 делает запись в оперативном журнале о завершении работ по программе (о завершении ядерно-опасной работы).

- Указать, что при возникновении нарушений нормальной эксплуатации работы по программе прекращаются, дальнейшие действия выполняются в соответствии с регламентом [5] и инструкцией [14].

- ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Форма протокола ПНР (испытаний) на оборудовании (системе)

| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Концерн Росэнергоатом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Наименование эксплуатирующей организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование АС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование объекта пускового комплекса АС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование пусконаладочной организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П Р О Т О К О Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование пусконаладочных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Вид работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Система (оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [Наименование и маркировка системы (оборудования) по проекту, часть системы (оборудования) на которой проводится испытание] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Испытуемое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Насос, двигатель, реле, датчик, агрегат, устройство, присоединение и т.п., маркировка оборудования по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Технические данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Тип, заводской №, год изготовления, паспортные данные, или № приложения к протоколу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Документы, определяющие объем и нормы испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Указать наименование и обозначение документов или № приложения к протоколу) |  |  |  |  |  |  |
| 6 Дата и время проведения ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Результаты ПНР (испытаний): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт документа по пункту 5 протокола | Наименование испытания |  |  |  |  |  | Приемочные критерии |  |  | Результаты испытания |  |  |  | Погрешность измерений |  |  |  | Соответствие полученных результатов приемочным критериям |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развернутые результаты ПНР (испытаний) приведены в приложении № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к протоколу |
| (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 В период испытаний выявлены несоответствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Сведения о несоответствиях, выявленные в процессе ПНР или № приложения к протоколу) |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Заключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Вывод о соответствии системы (оборудования) приемочным критериям, рекомендации по устранению несоответствий или №№ приложений к протоколу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование приложения, количество листов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование приложения, количество листов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы (испытания) провели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Фамилия, подписи исполнителей из пусконаладочной организации, дата подписания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Фамилия, подписи исполнителей из пусконаладочной организации, дата подписания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протокол проверили: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научный руководитель пуска блока №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Фамилия, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Дата) |  |  |  |  |
| Технический руководитель пуска блока №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Фамилия, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Дата) |  |  |  |  |
| Представитель ОКБ «Гидропресс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Фамилия, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Дата) |  |  |  |  |
| Начальник ЦТАИ Ростовской АЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Фамилия, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Дата) |  |  |  |  |
| Начальник ОЯБиН Ростовской АЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Фамилия, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Дата) |  |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Перечень вероятных отказов, требующих немедленных действий персонала при выполнении испытаний по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252

| Отказ, возникающий при выполнении испытания | Действия персонала |
| --- | --- |
| 1. Появление сигнала «Неисправность» по любому из каналов АКНП | 1. Прекратить работы по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252; 2. Привести параметры РУ в соответствие с требованиям регламента [5] для состояния «реактор на минимально - контролируемом уровень мощности»; 3. Вывести, для устранения неисправности, один комплект АКНП в проверку одновременно с выводом в опробование соответствующего комплекта АЗ на 8 часов; 4. Если через 8 часов оба канала АКНП не будут в работе, то необходимо перевести РУ в «горячее» состояние |
| 2. Неуправляемое извлечение группы ОР СУЗ или любого ОР СУЗ | 1. Прекратить работы по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252; 2. Объявить на БПУ-4 «Аварийный останов реактора» и нажать кнопку «АЗ» |
| 3. Неуправляемое движение вниз 2-х и более групп ОР СУЗ | 1. Прекратить работы по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252; 2. Объявить на БПУ-4 «Аварийный останов реактора» и нажать кнопку «АЗ» |
| 4. Неуправляемое движение вниз любой группы ОР СУЗ | 1. Прекратить работы по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252; 2. Перевести РУ в «горячее» состояние |
| 5. Неуправляемое движение вниз 2-х и более отдельных ОР СУЗ из одной или разных групп ОР СУЗ | 1. Прекратить работы по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252; 2. Перевести РУ в «горячее» состояние |
| 6. Нарушение проектной последовательности движения групп ОР СУЗ, связанное с движением вверх отдельных ОР СУЗ не со своей группой | 1. Прекратить работы по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252; 2. Привести параметры РУ в соответствие с требованиям регламента [5] для состояния «реактор на минимально - контролируемом уровень мощности»; 3. Приступить к устранению дефекта; 4. Если за 3 часа не удалось устранить дефект, то перевести РУ в «горячее» состояние |
| 7. Падение 2-х и более ОР СУЗ до НКВ | 1. Прекратить работы по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252; 2. Объявить на БПУ-4 «Аварийный останов реактора» и нажать кнопку «АЗ» |
| 8. Отсутствие контроля за положением 2-х ОР СУЗ | 1. Прекратить работы по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252; 2. Привести параметры РУ в соответствие с требованиям регламента [5] для состояния «реактор на минимально - контролируемом уровень мощности»; 3. Приступить к устранению дефекта; 4. Если за 3 часа не удалось восстановить контроль за положением ОР СУЗ, то перевести РУ в «горячее» состояние |
| 9. Отсутствует контроль за положением более 2-х | 1. Прекратить работы по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252; 2. Перевести РУ в «горячее» состояние |

| Отказ, возникающий при выполнении испытания | Действия персонала |
| --- | --- |
| ОР СУЗ |  |
| 10. Застревание одного или нескольких ОР СУЗ на высоте более 100 см от низа активной зоны | 1. Прекратить работы по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252; 2. Перевести РУ в «горячее» состояние |
| 11. Неуправляемый впрыск в КД 4YP10B01 | 1. Прекратить работы по программе ПНП.4.АКНП.ЦТАИ/0252; 2. Закрыть с БПУ-4 клапаны 4YP11S01, 4YP12S01, 4YP13S03 (если не закрылись по блокировке снижения давления менее 157 кгс/см2 (15,4 МПа)); 3. Проконтролировать, что снижение давления в первом контуре прекратилось; 4. Привести параметры РУ в соответствие с требованиям регламента [5] для состояния «реактор на минимально - контролируемом уровень мощности»; 5. Приступить к поиску неисправности и ее устранению. Примечание: если снижение давления в первом контуре не прекратилось, то отключить два ГЦНА 4YD40D01 и 4YD10D01. Проконтролировать срабатывание АЗ при давлении в первом контуре 140 кгс/см2 (13,7 МПа) и температуре 260 0С. Перейти к выполнению операций согласно ИЛА.4.01 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

| АЗ | Аварийная защита |
| --- | --- |
| АКНП | Аппаратура контроля нейтронного потока |
| АОП | Аппаратура отображения и протоколирования |
| АТЭ | Атомтехэнерго |
| АЭС | Атомная электростанция |
| БД | Блоки детектирования |
| БКЦ | Блок задания уставок |
| БРУ-К | Быстродействующая редукционная установка сброса пара в конденсатор турбины |
| БРУ-СН | Быстродействующая редукционная установка сброса пара в коллектор собственных нужд |
| БПУ-4 | Блочный пункт управления энергоблока №4 Ростовской АЭС |
| ВИУР-4 | Ведущий инженер управления реактором энергоблока №4 Ростовской АЭС |
| ВИУТ-4 | Ведущий инженер управления турбиной энергоблока №4 Ростовской АЭС |
| ВНИИАЭС | Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных станций |
| ВПЭН | Вспомогательный питательный электрический насос |
| ГИ | Главный инженер |
| ГПК | Главный паровой коллектор |
| ГЦНА | Главный циркуляционный насосный агрегат |
| ДП | Деаэратор подпитки |
| ДТР | Дежурный технический руководитель |
| ЗГИБиН | Заместитель Главного инженера по безопасности и надежности |
| ЗГИЭ-2 | Заместитель Главного инженера по эксплуатации 2-ой очереди |
| ИК | Ионизационная камера |
| КД | Компенсатор давления |
| КСН | Коллектор собственных нужд |
| МКУ | Минимально контролируемый уровень мощности |
| НВАТЭ | Нововоронежатомтехэнерго |
| НОЯБиН | Начальник отдела ядерной безопасности и надежности |
| НРП | Научный руководитель пуска |
| НСАС | Начальник смены атомной станции |
| НСБ-4 | Начальник смены энергоблока №4 Ростовской АЭС |
| НСРЦ-4 | Начальник смены реакторного цеха энергоблока №4 Ростовской АЭС |
| НСТЦ-4 | Начальник смены турбинного цеха энергоблока №4 Ростовской АЭС |
| НСЦТАИ | Начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений |
| НЦТАИ | Начальник цеха тепловой автоматики и измерений |
| НИЦ | Научно-исследовательский центр |
| НФ | Нововоронежский филиал |
| ОМ | Отдел метрологии |
| ОНБ | Отдел новых блоков |
| ОР | Орган регулирования |
| ОИТПЭ | Отдел инженерно-технической поддержки эксплуатации |
| ОКБ | Опытное конструкторское бюро |
| ПГ | Парогенератор |
| ПД | Диапазон пусковой |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ПРБ | Правила радиационной безопасности |
| ПТО | Производственно-технический отдел |
| РД1 | Диапазон рабочий логарифмический |
| РД2 | Диапазон рабочий линейный |
| РУ | Реакторная установка |
| РФ | Ростовский филиал |
| СВРК | Система внутриреакторного контроля |
| СКУД | Система контроля, управления и диагностики |
| СУЗ | Система управления и защиты реактора |
| СЭК | Система экспериментального контроля |
| ТРИ | Технический руководитель испытаний |
| ТРП | Технический руководитель пуска энергоблока №4 Ростовской АЭС |
| УНО | Устройство накопления и обработки |
| ЦТАИ | Цех тепловой автоматики и измерений |
| ЦФДИ | Цех физических и динамических испытаний |
| Nном | Номинальная мощность реактора |
| Nтеп | Тепловая мощность реактора |
| Nакнп | Нейтронная мощность реактора по показаниям АКНП |
| Р1к | Давление в первом контуре |
| Т1к | Температура теплоносителя в первом контуре |
| Lном | Номинальный уровень |
| t | Время |
| ρ | Реактивность |
| эфф | Эффективная доля запаздывающих нейтронов |
|  | Среднее квадратичное отклонение |
| dТ1К/dt | Скорость изменения Т1К |

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Испытания | Определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него или при его функционировании (СТО 1.1.1.03.003.0881-2012) |
| Малая мощность | Уровни мощности реактора (до 1%Nном), при которых разогрев теплоносителя энергией деления незначителен и не оказывает существенного влияния на реактивность |
| Методика испытаний | Организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик, свойств объекта, формы представления данных и оценки точности, достоверности результатов, требования безопасности и охраны окружающей среды (СТО 1.1.1.03.003.0881-2012) |
| Нейтронная мощность | Мощность реактора, определенная с помощью детекторов плотности нейтронного потока |
| Программа испытаний | Организационно-методический документ, обязательный к выполнению, устанавливающий объект и цели испытания, виды, последовательность и объем проводимых испытаний, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение и отчетность по ним, меры безопасности при выполнении испытаний, а также ответственность за обеспечение и проведение испытаний (СТО 1.1.1.03.003.0881-2012) |
| Протокол испытаний | Документ, содержащий необходимые сведения об объекте испытаний, применяемых методах, средствах и условиях испытаний, результаты испытаний, приемочные критерии, а также заключение по результатам испытаний, оформленный в установленном порядке (СТО 1.1.1.03.003.0881-2012) |
| Пусконаладочные работы | Работы по контролю, настройке и испытаниям оборудования, элементов, систем, обеспечивающие достижение проектных параметров систем, оборудования и энергоблока АС в целом (СТО 1.1.1.03.003.0881-2012) |
| Тепловая мощность | Мощность реактора, рассчитанная по теплофизическим параметрам 1 и 2 контура |

- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

- РУ.00.11 Руководство «Программы пусконаладочных работ. Требования к построению, оформлению и содержанию».

- А-94335 пм «Предварительный отчет по обоснованию безопасности. Ростовская АЭС. Энергоблок №4».

- ПНП.4.ФП.ОЯБиН/0268 «Программа вывода реактора в критическое состояние. Энергоблок №4. Ростовская атомная станция».

- ПНП.4.ФП.ОЯБиН/0269 Рабочие программы и методики «Физические эксперименты на этапе физического пуска. Энергоблок №4. Ростовская атомная станция». Рабочая программа и методика «Определение мощностного коэффициента и мощностного эффекта реактивности при увеличении мощности реактора от минимально-контролируемого уровня до одного процента номинальной величины».

- РГ.4.01. «Рабочий технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока №4 Ростовской атомной станции».

- ИЭ.4.YC.ОИТПЭ.01 Инструкция по эксплуатации «Реакторная установка В-320».

- И.4.ФП.ОЯБиН/0267 «Инструкция по обеспечению ядерной безопасности при физическом пуске».

- РУНК.501319.077 РЭ «Руководство по эксплуатации АКНП-25Р».

- СТО 1.1.1.02.001.0673-2006 Стандарт организации «Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций. ФГУП Концерн «Росэнергоатом».

- ПРБ АС-99 «Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций».

- НП-082-07 «Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций».

- НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций».

- ППБ АС-2011 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций».

- И.4.ИЛН.ОИТПЭ.01 Событийно-ориентированная инструкция «Ликвидация нарушений нормальной эксплуатации».

- ПНП.4.YC.ФП.ОЯБиН/0234 «Программа определения тепловых потерь с оборудования РУ на этапе «Физический пуск».

- ПР.04.03 Перечень «Ядерно-опасные работы. Энергоблок №4 Ростовской атомной станции».

- СТО 1.1.1.03.0003.0880 Стандарт организации «Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водно-водяными энергетическими реакторами. Объем и последовательность пусконаладочных работ. Общие положения».

- ПЛ.4.ПНР.ВЭ.ОБ/0026 «Положение об организации пусконаладочных работ при вводе в эксплуатацию энергоблока № 4 Ростовской АЭС».

- СТО 1.1.1.03.003.0881-2012 «Ввод в эксплуатацию блоков атомных станций с водо-водяными энергетическими реакторами. Термины и определения».

- РУ.00.07 Руководство «Производственно-технические документы. Правила внесения изменений».

- РУ.00.08 Руководство «Документы производственно-технические. Общие требования к оформлению текста».

- И.00.25 Инструкция «Порядок ведения оперативных переговоров и выполнения оперативных переключений в технологических системах Ростовской атомной станции».

- ПР ОД.4.ВЭ.ОБ/0017 Организационно-технический документ «Перечни и формы отчетной документации оформляемой в процессе ввода в эксплуатацию энергоблока №4
Ростовской АЭС».

- 320.100.00.00.000 Д199. «Повышение надежности реакторной установки В-320.
Перечень ядерно-опасных работ для реакторной установки В-320».

- ИЛА.4.01 Инструкция «Ликвидация аварий на энергоблоке №4 Ростовской атомной станции».

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. № | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ И ИЗМЕНЕНИЯМИ

| ФИО | Должность | С документом |  | С извещением № |  | С извещением № |  | С извещением № |  | С извещением № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата | Подпись | Дата |